Název stavby:	H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice

Investor:	Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

PRO STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01, SO 02(A,B), SO 03(A,B) A SO 04 (A,B)

Zpracovatel : 	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12, 787 01 Šumperk

583 215 988, frys@frys.cz

Číslo zakázky : 	21/40

V Šumperku : 	10/2021

Obsah :

B.1 Popis území stavby	3

B.2 Celkový popis stavby	4

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

A) Ústřední vytápění	6

B) Zdravotně technické instalace	8

C) Vzduchotechnika	11

D) Elektrická energie	13

B.2.2. celkové urbanistické a architektonické řešení	21

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	22

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	22

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby	22

B.2.6 Základní charakteristika objektů	22

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	22

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	22

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana.	23

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	23

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	23

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	24

B.4 Dopravní řešení	24

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	24

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	24

B.7 Ochrana obyvatelstva	26

B.8 Zásady organizace výstavby	26

# B.1 Popis území stavby

### charakteristika území a stavebního pozemku

Výstavba nového komplexu obytných domů je situována v areálu bývalého Moravolenu ve městě Hanušovicích – ulice Pražská. Nový komplex je umístěn na pravé straně při výjezdu z obce směrem na město Králíky.

Stavební pozemky jsou v dolní části rovinaté bez výrazných výškových změn. Přibližně od poloviny bývalého areálu Moravolenu začíná pozemek stoupat do svahu. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm objekt z montovaných staveništních buněk. Ulici pražskou z části lemují vzrostlé stromy.

Výstavba nového komplexu obytných budov je umístěna na parcelách č. 888/1, 888/2, 886/3 a st. 833 k.ú. Hanušovice.

### údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Bytový komplex je v souladu s územně plánovací dokumentací města Hanušovice.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není zde uplatněna žádná výjimka.

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V této fázi dokumentace nejsou prozatím známy požadavky dotčených orgánů. Případné zapracování bude provedeno změnou výkresové dokumentace či dodatkem souhrnné technické zprávy.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Během prací na dokumentaci měl projektant k dispozici tyto průzkumy a měření:

- mapa a výpis katastru nemovitostí

- Architektonická studie areál bývalého Moravolenu – obytná čtvrť „H-BLOK“, zhotovitel Ing. Arch. Ivo Skoumal a kol., duben 2021

- informace správců sítí technické infrastruktury

- prohlídka dotčeného území

- Inženýrsko - geologický průzkum, zpracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou z 9/2021

- Hydrogeologický průzkum – vsak, zpracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou z 9/2021

- Polohopisný a výškopisný plán zájmového území v souřadnicích S-JTSK – zpracován Ing. Jiřím Vozdou z 3/2021

- Dále bylo provedeno měření a hodnocení radonu na stavebním pozemku Ing. Knápkem – MERAD – 11-16.10.2021

### ochrana území podle jiných právních předpisů

Netýká se.

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavby jsou umístěna mimo záplavové a poddolované území. K důlním činnostem zde nedocházelo.

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhované stavební úpravy objektu nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci se stavební práce v nočních hodinách nepředpokládají.

Stavby negativně neovlivní stávající odtokové poměry v daném území.

### požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Sanace nejsou aplikovány. Demolice je uvažována na parcele st. 833, zde bude objekt staveništních buněk kompletně odstraněn, včetně základových konstrukcí a přípojek inženýrských sítí. Kácení dřevin se nepředpokládá.

Umístění demolovaného objektu je patrno z koordinační situace stavby C 03.

### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Netýká se.

### územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu města pomocí nových přípojek do nově budovaného hlavního řadu vody a splaškové kanalizace. Projekt páteřních rozvodů – hlavních řadů vody a splaškové kanalizace je řešen samostatnou dokumentací – jinou projekční kanceláří.

Rovněž tak dopravní napojení nových objektů, komunikace a zpevněné plochy jsou součástí samostatného projektu zpracovávaného stejnou projekční kanceláří jako výše zmíněné hlavní řady inženýrských sítí.

Tento projekt řeší již zmíněné přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, vedení dešťové kanalizace do  vsaků a nové rozvody NN od nově zbudované trafostanice – vše členěno do jednotlivých inženýrských objektů – viz. členění v Průvodní zprávě k tomuto projektu.

Napojení sítí VN do nové trafostanice je řešeno samostatným projektem.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výstavba nového objektu nevyvolá nutnost dalších souvisejících investic.

### seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí

dotčené pozemky:

p.č. 888/1 		– vlastnictví investora 	- ostatní plocha

p.č. 888/2 		– vlastnictví investora 	-  zahrada

p.č. 886/3 		– vlastnictví investora

p.č. st. 833		– vlastnictví investora 	- zastavěná plocha a nádvoří

p.č. 1512/2 	– Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 77900 Olomouc - komunikace

### seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo

Žádné ochranné a bezpečnostní pásmo nevznikne

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Jedná se o nové stavby.

- Objekty jsou stavby pro bydlení.

- Jedná se o stavby trvalé.

- Není potřeba výjimek z technických požadavků na stavby zabezpečující bezbariérové užívání stavby – objekt je řešen v souladu s vyhláškou 398 z roku 2009.

- Všechna závazná stanoviska dotčených orgánů byla do projektu zapracována.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – netýká se.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Vysvětlení členění do stavebních objektů:

Na pozemku investora vznikne celkem 5 ucelených bytových domů.

Bytové domy jsou členěny do stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04.

Tyto objekty jsou ještě rozčleněny na podobjekty A a B a to z důvodu jejich výškového uspořádání jak je patrno z koordinační situace stavby – výkres C03 – zde jsou uvedeny +-0,000 každého podobjektu.

Objekty SO 02A a SO 02B jsou identické objekty lišící se pouze výškovým umístěním podlah 1.NP.

Skladby bytů v bytových domech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04:

Objekt SO 01 : celkem jeden objekt

1+kk	3 b.j.

2+kk	6 b.j.

3+kk	6 b.j.

4+kk	2 b.j.

Celkový počet bytů	17 b.j. cca

Zastavěná plocha : 570,5 m2

Obestavěný prostor  : 6700 m3

Objekt SO 02A i SO 02B : celkem 2 objekty

1+kk	3 b.j.

2+kk	6 b.j.

3+kk	6 b.j.

4+kk	2 b.j.

Celkový počet bytů	17 b.j.

Zastavěná plocha : 570,5 m2

Obestavěný prostor  : 6700 m3

Objekt SO 03A a SO 03B dohromady : celkem 1 objekt

1+kk	8 b.j.

2+kk	10 b.j.

3+kk	12 b.j.

4+kk	4 b.j.

Celkový počet bytů	34 b.j.

Zastavěná plocha : 1071,5 m2

Obestavěný prostor  : 13105 m3

Objekt SO 04A a SO 04B dohromady : celkem 1 objekt

1+kk	8 b.j.

2+kk	10 b.j.

3+kk	12 b.j.

4+kk	4 b.j.

Celkový počet bytů	34 b.j.

Zastavěná plocha : 1071,5 m2

Obestavěný prostor  : 13105 m3

- Základní bilance stavby: spotřeby médií apod.- V podobnostech jsou uvedeny v jednotlivých technických zprávách jednotlivých profesí

#### A) Ústřední vytápění

Objekt se nachází v oblasti s nejnižší venkovní teplotou -17°C. Tepelná ztráta budovy byla stanovena dle EN 12831 a činí 40 kW. Tepelně-technické vlastnosti objektu byly stanoveny na základě projektové dokumentace stavební části dle ČSN 730540. Vnitřní teploty ve vytápěných místnostech byly stanoveny investorem event. dle ČSN 060210.

###### Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude kaskáda dvou tepelných čerpadel země-voda o jmenovitém výkonu 2x22kW umístěných v samostatné technické místnosti objektu v 1.NP.  Jedná se o kompletní sestavu vč. akumulační nádoby (750 l), ohřívače teplé vody (750 l) s dotopovým elektrokotlem (30 kW).

Zapojení zdroje tepla včetně systému regulace je provedeno dle doporučeného schématu výrobce zdroje tepla (součást dodávky zdroje).

Zdrojem vytápění je navržena kompletní technologie  tepelného čerpadla  2 kpl ECOGEO B1 T 5-22 KW HTR EH, včetně  regulace TČ- Easynet + e-Manager  pro optimalizaci využití FVE. Systém TČ je Země/Voda, jehož primárním zdrojem energie je vrtaný kolektor o hloubce 7 x  100 m tj. Celkem  700 m, s uzavřeným cirkulujícím okruhem s ekologickou náplní - směsí vody s lihem, případně glykolem. Vrt bude provádět  firma s autorizací a certifikací pro hornickou činnost, např.: DPB GreenGas Paskov.

Navržená TČ jsou budou zapojena v kaskádě a disponují plynulým řízením výkonu. Toto je důležité pro optimalizaci provozního příkonu, topného faktoru a také to výrazně prodlužuje životnost oproti standardnímu řízení TČ systémem START/STOP. Navíc TČ budou vybavena komunikací pro dálkový servisní a uživatelský dohled a také e – Managerem pro optimalizaci využití vyrobené elektřiny od FVE, se kterou se uvažuje.  Tepelná čerpadla jsou vybavena pro možnost pasivního i aktivního chlazení. Navíc při pasivním chlazení se získané teplo současně využívá pro ohřev TUV, což výrazně zlepšuje efektivitu celého energetického systému a tím snižuje provozní náklady na energie.

Topnou soustavu bude tvořit podlahové vytápění a bude k ní připojen zdroj – tepelná čerpadla v technické místnosti přes AKU nádobu (např. BC 750/3) s vestavěnou záložní elektrospirálou 12 kW. V technické místnosti  bude provedeno napojení na  páteřní přívod soustavy primárního okruhu – soustava napojených vrtů přes sběrnou sdružovací zemní plastovou šachtici s odbočkou pro chlazení okruhu podlahového topení v letním období.

Pro ohřev teplé vody je navržen výkon zdroje a také s ním počítá dimenzování vrtů. Ohřev TUV bude prováděn v „negativním“ zásobníku (např. FW 756/3) se záložní el spirálou 12 kW. Pro možnost rychlého dohřevu TUV, jsou tepelná čerpadla vybavena výměníkem HTR, který umožní vyrobit topnou vodu pro dohřátí zásobníku o teplotě až 70°C.

Napojení přívodu ohřevu TV na vodovod musí být provedeno dle ČSN 06 0830 a pokynů výrobce. (uzávěr, zkušební kohout, zpětný ventil, pojistný ventil a tlakoměr – pro zásobníkový ohřev vč. osazení tlakové expanzní nádoby s    membránou pro ohřívače TV). Odtok od pojistných ventilů bude sveden přes zápachovou uzávěrku pro suchý stav do kanalizace. Ohřev TV bude zabezpečen elektrickými zásobníkovými ohřívači vody.

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy je řešeno v souladu s ČSN 060830. Zabezpečovací zařízení je řešeno tlakovou expanzní nádobou a pojistnými ventily umístěnými v pojistném místě zdroje (součást dodávky zdroje tepla).  V pojistném místě musí být dále osazen teploměr a tlakoměr –součást dodávky zdroje tepla. Zdroj tepla musí být opatřen ochranou proti překročení teploty. Při dosažení nejvyšší provozní teploty se musí přerušit přívod paliva. Zdroj umístěný nad otopnou soustavou musí být opatřen ochranou proti nedostatku vody. Vytápění bude navrženo s automatickým provozem.

Při montáži, uvedení do provozu, dalším provozu a údržbě zdroje tepla musí být dodrženy technické podmínky výrobce, které musí být dodány s výrobkem. Montáž i servis může provádět jen oprávněná organizace zaškolená pro daný typ výrobku. Při umístění musí být zajištěna přístupnost k ovládacím a zabezpečovacím prvkům, přístupnost pro montáž servis a revize.

###### Topná soustava

Topná soustava musí být provedena v souladu s ČSN 060310, EN 12828, EN 12171 – Tepelné soustavy v budovách.

Vytápění objektu je řešeno teplovodním způsobem. Jedná se o dvoutrubkový systém se spádem topné vody 42/31 °C s podlahovým vytápěním.

###### Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je navrženo ze systému např. IVAR CS.  V systému je pro podlahové sestavy využívána trubka PE-X/Al/PE-X v dimensi 16×2 s označením např. ALPEX-TURATEC. Montáž podlahového vytápění je třeba provádět dle pokynů výrobce v souladu s EN 1264.

Před zabetonováním potrubí je potřebné na potrubním systému provést zkoušku těsnosti při tlaku 0,6 MPa  po dobu 24 hod. Při vlastním zalévání musí být systém natlakován na cca 0,3 MPa. Ke stanovaní doby, kdy je možno započít s topnou zkouškou je potřebné změření vlhkosti betonové směsi, která má činit max. 5%.

Každá bytová (provozní) jednotka má vlastní rozdělovač podlahového vytápění. Jednotlivé okruhy podlahového vytápění jsou regulovatelné na rozdělovači.

Před rozdělovačem podlahového vytápění každé jednotky je osazen regulátor tlakové diference, zónový ventil ovládaný prostorovým regulátorem teploty pro byt v bezdrátovém provedení a měřičem tepla – kompletní dodávka firmy např. Meibes vč. sestav s vodoměry na studené i teplé vodě. Veškeré měřiče tepla umožňují dálkový odečet.

Regulace vytápění v jednotlivých bytech je ovládána pomocí termostatu osazeném v referenční místnosti. Termostat bude ovládat termopohon který je osazen na zónovém ventilu.

Provedení bytových stanic musí být v souladu s požadavky PBŘ! Pro stanice osazené v šachtách budou osazeny protipožární dvířka (šachty tvoří samostatný požární úsek)

###### Potrubí

Rozvody topné vody budou provedeny z měděného potrubí SUPERSAN spojovaných pomoci tvarovek. Potrubí je vedeno ve spádu 0,3% tak, aby bylo zajištěno odvzdušnění a vypuštění soustavy.

Uložení potrubí musí být mimo pevných bodů volné pro posuny při dilataci. Na nejvyšších místech bude provedeno odvzdušnění. V žádném případě nesmí docházet k namáhání spojů dilatacemi potrubí. Montáž potrubí je třeba provést dle doporučení výrobce zaškolenou firmou pro daný typ výrobku.

Po skončení montáže je nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí potrubí. K proplachu se může použít pouze filtrované vody. Po napuštění potrubí vodou musí zůstat potrubí min. půl roku pod vodou. Při vypuštění a vysušení by došlo k narušení ochranné vrstvy.

V případě, že je nutno, aby soustava byla vypuštěna po tlakové zkoušce těsnosti, je nutno provést tuto zkoušku inertním plynem nebo suchým stlačeným vzduchem neobsahujícím olej. V každém případě je nutno potom bezprostředně před napuštěním soustavy provést propláchnutí filtrovanou vodou.

###### Tepelné izolace

Potrubní rozvody budou izolovány dle Vyhl. č. 193/2007 Sb. Část tepelné sítě, kterou prochází teplonosná látka o teplotě vyšší než 40 °C se vybaví tepelnou izolací.

###### Topná zkouška

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 077401 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. Po propláchnutí následuje zkouška těsnosti. Soustava se naplní a natlakuje na tlak 0,6 MPa při uzavření uzavíracích armatur pod kotlem. (Kotle a expanzomaty se zkouší při přetlaku 0,3 MPa) Po dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení u kterého se nesmí projevit netěsnosti. V zařízení se udržuje tento přetlak po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby se provede další prohlídka všech míst, kde by mohlo dojít k netěsnosti a případné závady se odstraní. Kontroluje se také vizuelně nepoškozenost plastových trubek a ohyby (nesmí být zalomeny). Prováděcí firma je zodpovědná za dodržení technologie při betonáži a provedení preventivních opatření na ochranu trubek a radiátorových přípojek před poškozením.

Provozní zkoušky (dilatační a topné) lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Zkoušky ústředního vytápění se provedou dle ČSN 060310.

Před uvedením do provozu bude provedena topná zkouška v délce trvání 48 hod bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 min. celkem)

Při topné zkoušce se zkontroluje správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení, armatur, ohřev TV, výkon zdroje tepla, atd. Montážní firma musí předat investorovi zápis o topné zkoušce.

#### B) Zdravotně technické instalace

VODOVOD

Zásobování vodou bude probíhat z nového vodovodní řadu. Pro bytový dům bude provedena nová vodovodní přípojka PE d63 (viz. samostatná část PD).

Pro měření spotřeby bude osazena vodoměrná šachta v přístupovém chodníku nebo zeleném pásu u bytového domu. Bude požita vodoměrná šachta HUTIRA COMPOZIT. Umožňuje umístění vodoměrů stavební délky  260 mm. Šachty COMPOZIT mají dostatečnou tepelnou izolaci pro použití v našich klimatických podmínkách a splňují požadavky na snadnou instalaci i provoz.  Při nutnosti uzavření vody, výměny a odečtu vodoměru není třeba do šachty vstupovat (vše je přístupné z terénu).

Bilance spotřeby pitné vody

Jeden bytový dům ( 17 bytových jednotek)

Výpočtový průtok studené vody dle ČSN  755455  Qd = 2,0 l/s.

Spotřeba vody dle Vyhl. 120/2011 Sb.

Směrná čísla roční spotřeby vody

Bytový fond

byty 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok	35 m3

Průměrná spotřeba    QrBD = 35x3x17 = 1785 m3/rok

###### Venkovní část domovního vodovodu

Vodovod je řešena dle ČSN 755411, ČSN 755455, ČSN 736655, ČSN EN 806-2, ČSN EN 1717 a předpisů souvisejících.

Přívod vody do objektu (technické místnosti) z vodoměrné šachty bude provedena z HDPE 100 RC s vnějším ochranným pláštěm potrubí DN 50 (63x5,8) PN 10, řady SDR 11.

Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce cca 1,2 m pod úrovní terénu, vedené v souladu s ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí). Sklon potrubí přednostně min. 0,3 % se stoupáním k vnitřnímu vodovodu tak, aby bylo potrubí vždy odvzdušněné. Uložení potrubí v zemi bude provedeno dle požadavků provozovatele. Lože pro potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubím v tl. min. 0,1 m s obsypem potrubí v min. tl. 0,3 m nad vrchol potrubí. Zához rýhy bude proveden jemnozrnným materiálem a zpětně vykopanou zeminou při současném hutnění. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší množství ostrohranných zrn. Potrubí bude opatřeno vytyčovacím integrovaným vodičem. Měděný vytyčovací vodič bude uložen v pískovém zásypu ve výšce 10 cm na potrubím. Zkouška funkčnosti vytyčovacího vodiče a tlaková zkouška vodovodu bude provedena po dokončení terénních úprav za přítomnosti zástupce provozovatele. O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, „Protokol funkčnosti signalizačního vodiče“ a „Protokol o tlakové zkoušce“. Vodovodní potrubí bude opatřeno výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na zásyp potrubí.

Po zhutnění bude pozemek uveden do původního stavu. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733055. Část potrubí vedená pod komunikací bude uložena do chráničky.

###### Vnitřní vodovod

Projekt vnitřního vodovodu je řešen dle ČSN 755455, ČSN 755409, ČSN EN 806, ČSN EN 1717, ČSN 730873, ČSN 060830, ČSN 060320 a předpisů souvisejících.

Na potrubí budou provedeny dvě samostatně uzavíratelné větve s možností vypouštění – rozvod požární vody a spotřební rozvod studené vody. Napojení požární vody bude dále řešeno přes kontrolovatelnou zpětnou klapku (ochranná jednotka proti zpětnému průtoku) v souladu s EN 1717.

Vodovodní potrubí pro rozvod požární vody bude provedeno z potrubí ocelového pozinkovaného a bude zajišťovat potřebné množství požární vody pro tři vnitřní nástěnné hydranty D25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti 19 mm, uzavíratelná proudnice s průtokem alespoň 0,3 l/s, hydrodynamický přetlak min 0,2 MPa. Hydrantové skříně s výzbrojí budou umístěny dle požadavků PBŘ. Hadicové systémy budou osazeny ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou. Potrubní rozvody k hydrantům a napojení hydrantů bude provedeno v souladu s ČSN 73 0873 a požadavky požární zprávy.

Pro návrh rozvodné sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů na jednom stoupacím potrubí. Při více stoupacích potrubích v objektu se uvažuje se současným zásobováním vodou nejvýše tří vnitřních odběrních míst.

Rozvody potrubí zásobující jednotlivé zařizovací předměty studenou pitnou vodou a také rozvody teplé užitkové vody vč. její cirkulace budou provedeny z potrubí PP-RCT s hliníkovou vložkou SDR 7,4 (S 3,2) STABI  Plus (Wavin Ekoplastik).

Pro snížení hluku vytvářeného v potrubí se použijí pružné příchyty potrubí nebo pružné vložky mezi potrubím a příchytkou. Délková roztažnost potrubí bude eliminována provedením potrubí a osazením pevných bodů.

Potrubní rozvody budou izolovány dle Vyhl. č. 193/2007 Sb.

###### Armatury

Vodovodní potrubí v objektu bude ukončeno HUV objektu - kulovým kohoutem DN 50. Na potrubí vnitřního vodovodu budou osazeny kulové kohouty pro uzavření a vypuštění jednotlivých stoupacích potrubí vodovodu event. pro uzavření jednotlivých provozních celků.

Před každým zařízením bude osazena uzavírací armatura v souladu s EN 806-2.

Každá bytová jednotka bude osazena impulsním vodoměrem a dvěma kulovými kohouty (DN 20) na studené i teplé vodě pro měření potřeby vody s dálkovým odečtem.

###### Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody je realizován topnou vodou pomocí tepelných čerpadle. Ohřev TUV bude prováděn v „negativním“ zásobníku (např. FW 756/3) se záložní el spirálou 12 kW. Pro možnost rychlého dohřevu TUV, jsou tepelná čerpadla vybavena výměníkem HTR, který umožní vyrobit topnou vodu pro dohřátí zásobníku o teplotě až 70°C.

Napojení přívodu ohřevu TV na vodovod musí být provedeno dle ČSN 06 0830 a pokynů výrobce. (uzávěr, zkušební kohout, zpětný ventil, pojistný ventil a tlakoměr – pro zásobníkový ohřev vč. osazení tlakové expanzní nádoby s    membránou pro ohřívače TV). Odtok od pojistných ventilů bude sveden přes zápachovou uzávěrku pro suchý stav do kanalizace. Ohřev TV bude zabezpečen elektrickými zásobníkovými ohřívači vody.

Při provozu je nutno dodržet ČSN 060320 – Ohřívání užitkové vody a ČSN 830616 – Jakost teplé užitkové vody. Provoz a údržba vnitřního vodovodu se provádí dle ČSN EN 806-5, pokynů výrobců jednotlivých zařízení a ustanovení kapitoly 10 ČSN 755409.

###### Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou dané vybavením objektu a požadavky investora.

Konkrétní typ zařizovacích předmětů upřesní investor (zpracovatel interiéru) před objednáním.

Tlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN 755409 a EN 806-4 před konečnými úpravami stavebních konstrukcí, tj. po většinou před zaklopením sádrokartonových konstrukcí.

KANALIZACE

Kanalizace je řešena jako oddílná.

Dešťová kanalizace viz. samostatná část PD.

Splaškové vody z bytového domu budou gravitačně odváděny do nově budované stoky splaškové kanalizace.

Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 200 je ukončená před objektem revizní šachtou (viz. samostatná část PD).

###### Kanalizace splašková

Dokumentace domovní kanalizace byla zpracována podle ČSN 756101, ČSN 756760, ĆSN 756909, Čsn 736005, ČSN 733050, ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2,  ČSN EN 752-2, ČSN EN 752-3 a předpisů souvisejících.

Venkovní kanalizace splašková

Pro odvod splaškových vod byly uvažovány zařizovací předměty a prvky požadované investorem nebo dané vybavením objektu.

Na veřejném prostranství před objektem bytového domu bude osazena revizní šachta z  PVC (DN 400) s  litinovým poklopem. Splaškové vody z bytového domu budou gravitačně odváděny do revizní šachty .

Provedení venkovní gravitační kanalizace a šachet musí být v souladu s EN 1610 a ČSN 756101. Území od osy potrubí 1,5 m na každou stranu nesmí být zastavěné a osázené stromy.

Potrubí venkovní kanalizace je nutno položit v jednom spádu (min. 2 %) v souladu s ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí). Běžné krytí pro trubky SN 8 je 0,8 m na volných plochách bez provozu nebo s občasným provozem. Prochází-li potrubí pod základy budov apod. musí být zaručeno minimální krytí 15 cm nad trubkou, v opačném případě je nutno použít ochranné trubky. Vliv nestejného sedání potrubí a základů lze eliminovat použitím krátkých kusů trubek (0,5-1,0 m) zaústěných do průchodky.

Doporučená šířka výkopu dle ČSN EN 1610 je vnější průměr trubky + 0,7 m. V závislosti na hloubce výkopu a kvalitě zeminy je nutno zvážit použití pažení (viz. vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb.) Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu o min. tloušťce 10 cm. Lože musí být zhotoveno před položením trubky a trubky musí ležet na terénu v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050, při výkopu se bude postupovat proti sklonu přípojky.

Účinná vrstva (tj. pod trubkou, vedle ní a v min. tl. 15 cm nad horním okrajem trubky) se provede zasypáním pískem nebo zeminou bez ostrohranných částic (zrnitost max. 22 mm). Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10–15 cm tlustých, hutní se ručně. Nad vrcholem trubky se nehutní až do výšky 30 cm. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050.

Předpokládaný výpočtový průtok splaškových odpadních vod Qww=5,7  l/s.

Vnitřní kanalizace splašková

Pro odvádění splaškových vod kanalizačními svody jsou navrženy trubky z PVC – systém KG vedené pod podlahou 1.NP ve spádu min. 2%.

Přechod mezi svislým a ležatým potrubím je proveden dvěma 45° koleny s mezikusem délky min. 200 mm. Napojení svislých odpadů je nutno zajistit proti posunutí. Svislá odpadní potrubí  a připojovací potrubí budou provedena z trubek PP – HT. Svislé odpadní potrubí bude kotveno upevňovacími objímkami ve vzdálenostech udávaných výrobcem potrubí a vyvedeno nad střechu.

Připojovací potrubí bude vedené ve drážkách ve zdi, v podlaze, v SDK podhledu. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3 %. Napojení jednotlivých zařizovacích předmětů (vč. kondenzace od vzduchotechnických zařízení a úkapů pojistných ventilů) bude přes zápachové uzávěrky HL. Svislá odpadní potrubí  a připojovací potrubí budou provedena z trubek PP – HT. Svislé odpadní potrubí bude kotveno upevňovacími objímkami ve vzdálenostech udávaných výrobcem potrubí a vyvedeno nad střechu, kde bude osazena větrací hlavice event. ukončeno přivzdušňovacím ventilem. Na potrubí budou osazeny čistící kusy v souladu s ČSN 756760. Kanalizační potrubí vedené ve stavebních konstrukcích se ovine plstěnými pásy, nebo pásy MIRELON zabraňující rosení potrubí a snižující hlučnost při průtoku odpadní vody potrubím.

Po ukončení montážních prací a před uvedením kanalizace do provozu bude provedena technická prohlídka. Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí vnitřní kanalizace se provede dle ČSN 756760. O provedené technické prohlídce a zkouškách se provede záznam.

#### C) Vzduchotechnika

PD byla zpracována v souladu s EN 15665/Z1, ČSN 127010, ČSN 15423, ČSN 730872, NV 272/2011 Sb. a předpisy souvisejícími.

Režim větrání musí být upraven v souladu s Vyhl. č. 6/2003 Sb, Vyhl. 20/2012 Sb.

Veškeré pobytové místnosti jsou větrány přirozeně – okny.

Hygienické zázemí je větráno nuceně. Varné plochy jsou osazeny digestoří.

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostorů koupelen a WC bude proveden  radiálními ventilátory se zpětnou klapkou umístěnými do podhledu (Qo=111 m3/hod), nad střechu objektu. Odvod vzduchu bude realizován kruhovým vzduchotechnickým potrubím SPIRO s izolací.

Ovládání ventilátoru viz. PD část elektro.  Přívod vzduchu bude realizován netěsnostmi otvorových výplní a osazením vnitřních dveří bez prahů.

Pro napojení digestoří budou v šachtách na samostatných stoupačkách pro odvod znehodnoceného vzduchu z kuchyně vysazeny odbočky DN 125. Dopojení digestoří vč. osazení zpětné klapky a digestoře jsou součástí dodávky kuchyně. Odvod vzduchu bude realizován kruhovým vzduchotechnickým potrubím SPIRO s tepelnou  izolací.

Ovládání digestoří viz. PD část elektro.  Přívod vzduchu bude realizován netěsnostmi otvorových výplní a osazením vnitřních dveří bez prahů.

Potrubí v šachtách (samostatný požární úsek) a minimálně 0,5 m od šachet bude kovové popř. z nehořlavých hmot, izolace potrubí z nesnadno hořlavých hmot.

Veškeré stoupací potrubí VZT musí umožňovat odvod případného kondenzátu do kanalizace přes zápachovou uzávěrku pro suchý stav. Provedení přes T kusy se záslepkou a hadicí napojit do zápachových uzávěrek. Vyústění potrubí nad střechou viz. PD stavební část.

Vedlejší pomocné místnosti situované uprostřed dispozice bez nuceného větrání budou provětrány osazením větracích mřížek ve dveřích nebo osazením dveří bez prahů.

Zemní práce musí být provedeny v souladu s  ČSN 736133, ČSN 12007,  ČSN 733055 a bezpečnostními předpisy dle zákona 309/2006 Sb. resp. 88/2016 Sb, provedení dle NV 591/2006 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.

- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno
počítat   s opakovanými   otřesy,   musí  být  stěny   těchto   výkopů   zabezpečeny   podle
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.

- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení
stability staveb v sousedství výkopu.

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou  konstrukcí.   Strojně  hloubené  příkopy   a jámy   se   svislými nezajištěnými   stěnami,   do  kterých  nebudou  v souladu   s technologickým  postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují  fyzické osoby,
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním.

- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu.

Před zahájením zemních prací musí investor nechat vytýčit správci sítí všechna podzemní vedení v trase potrubí za účasti investora a vedení stavby. V případě výskytu v místě výkopu jiného vedení musí být provedena opatření proti jejich poškození a vyloučení možného úrazu elektrickým proudem. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 733055 s souvisejícími předpisy (Vyhl. č. 324/90 Sb.), ČSN EN 12007-1 a 2 atp. Nutno dodržet ustanovení ČSN 736005 a dbát pokynů správců jednotlivých vedení.

Po položení potrubí před záhozem musí dodavatel provést geodetické zaměření skutečného provedení.

Při provádění prací je třeba respektovat podmínky a požadavky PDS ( zejména Podmínky pro provedení stavby), které budou upřesněny před realizací!

Odpady ze stavby

| číslo | Druh odpadu | kategorie | likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové nebo lepenkové obaly | O | tříděný sběr |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | O | odvoz na skládku |
| 17 01 02 | keramické cihly | O | odvoz na skládku |
| 17 02 03 | Plasty | O | odvoz na skládku |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O | Odvoz na skládku |
| 17 04 05 | železo a ocel | O | odvoz do sběrny kovů |
| 17 04 07 | směsné kovy | O | odvoz do sběrny kovů |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 170410 | O | odvoz na skládku |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O |  |
| 17 06 04 | izolační materiály | O | odvoz na skládku |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.170801 | O |  |
| 17 09 04 | směsné stavební odpady | O | odvoz na skládku |

Nepředpokládá se výskyt nebezpečných odpadů ze stavební výroby. Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo staveniště k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).  Původce předá odpady oprávněným osobám dle  zákona 185/2001 Sb resp. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběžně bude vedena zákonná evidence.

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Resp 541/2020 Sb a prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno. (např. vydané prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997, nebo registrace ve smyslu ČSN EN 45020)

Veškeré instalační práce smí provádět pouze organizace, která má k    tomuto účelu platné oprávnění a pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti a to při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů včetně požární prevence.

(Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 193/1995 Sb, vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb, zákon č.50/1976 Sb) Montážní práce je nutno provádět dle TPG 702 01 oddíl 6 , ČSN EN 12007, ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Veškeré činnosti a úpravy zařízení musí být prováděny v souladu s platnými ČSN a předpisy bezpečnosti práce. Umístění armatur musí odpovídat ČSN 383365. Veškeré svářečské práce na potrubí mohou provádět jen svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku podle ČSN EN 287-1 (05 0711) odpovídajícího rozsahu.

Provozovatel zabezpečí provádění pravidelných kontrol a revizí vč. zabezpečovacího zařízení, stanovených dle příslušných předpisů a technických podmínek výrobců zařízení.

Konkrétní výrobky navržené v této projektové dokumentaci jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými vlastnostmi.

Veškeré prostupy potrubí přes hranice požárních úseků musí být provedeny dle požadavků PBŘ a ČSN 730810, ČSN 730872. Požární prostupy bubou provedeny systémovým řešením (např. Promat)

#### D) Elektrická energie

- Rozsah projektu

- Hlavní technická data

- Popis zařízení a montáže

- Bezpečnost a ochranu zdraví při práci

- Závěrečná ustanovení

##### ad 1. Rozsah projektu:

Projekt řeší: Kabelová vedení (HDV) pro objekt bytového domu s více vchody, měření spotřeby elektrické energie bytového domu, vnitřní elektroinstalaci tj., světelné a zásuvkové rozvody ve společných prostorách a bytových jednotkách, regulaci podlahového vytápění, hlavní pospojování, kabelové rozvody pro domácí telefony, televizní a datové zásuvky v bytových jednotkách, ochranu proti pulsnímu přepětí, vnější a vnitřní ochranu před bleskem, ochranu před úrazem elektrickým proudem a určení vnějších vlivů.

Předpisy a normy:

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době jejího zpracování.

V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změnám norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je nutné, aby odběratel zajistil revizi tohoto projektového řešení. Výpis použitých norem v části PD elektro.

##### ad 2. Hlavní technická data:

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

Objekt je zařazen do III. stupně dodávky elektrické energie ve smyslu ČSN 34 1610 čl. 16107. Vytápění objektu je pomocí tepelného čerpadla (země/voda - vrt).

Rozvodná soustava:   3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C (HDV, přívody do b.j.)

3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S (vnitřní rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

(označeno též jako Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem při normálním provozu nebo Základní ochrana) je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Z2 (12/2019) těmito způsoby ochran:

Ochrana izolací živých částí

Ochrana kryty

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

(to jest ochrana v případě poruchy) je provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 Z2 (12/2019) těmito způsoby ochran:

Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA (zásuvky 230V a 400V do 32A, venkovní a vnitřní osvětlení)

Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním

Krytí elektrického zařízení:

Krytí elektrických zařízení, těsnost instalace a volba vedení odpovídá danému prostředí, podkladům a stupni kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení. Ochrana elektrických zařízení před mechanickým poškozením bude provedena polohou, případně zákrytem.

Zabezpečení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními:

- Elektrická požární signalizace - není v objektu požadována.

- Zařízení dálkového přenosu - není v objektu požadováno.

- Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par - není v objektu požadováno.

- Stabilní hasicí zařízení - není v objektu požadováno.

- Zařízení pro odvod kouře a tepla - není v objektu požadováno.

- Požární klapky - v objektu nejsou.

- Požární a evakuační výtah – v objektu nejsou.

- Nouzové osvětlení – je instalováno.

- TOTAL STOP – je instalován u každého vchodu.

##### ad 3. Popis zařízení a montáže:

Připojení objektu:

Bytový dům má několik samostatných vchodů. Jednotlivé části jsou stavebně odděleny a tvoří samostatné požární úseky. Každý vchod bude napojen samostatným kabelovým vedením z pojistkové skříně PS, která bude umístěna na fasádě objektu u každého vchodu samostatně.

Odbočky k jednotlivým podružným rozvaděčům bytových jednotek budou provedeny kabely CYKY-J 4x10 mm2 pod omítkou s min. krytím 10 mm. Měření elektrické energie bude přímé a dvousazbové.

V rozvaděčích RE budou osazeny hlavní výkonové vypínače QM, které budou vypínat přívod elektrické energie do daného vstupu objektu. Vypínače budou osazeny vypínacími spouštěmi 230V/50Hz, které budou napojeny na tlačítko TOTAL STOP u hlavního vstupu dané části.

CENTRAL A TOTAL STOP:

Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod., viz.čl. 4.1.6. ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.

V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru – CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů v souladu s čl. 4.5.1 ČSN 73 0848.

V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP. Toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití v souladu s čl. 4.5.2 ČSN 73 0848.

Tlačítko TOTAL STOP bude umístěné na chodbě u každého vstupu do objektu.

RS – Rozvaděč společné spotřeby:

Rozvaděč RS bude oceloplechový pro zapuštěnou montáž (56 modulů) - do zdiva s krytím IP30/20. Z rozvaděče budou napojeny světelné okruhy ve společných prostorách, venkovní osvětlení vstupu a napájení rozvaděče slaboproudu RSL. Kabely budou vedeny pod omítkou. V rozvaděči RS bude také umístěn zdroj PS pro napájení domácích videotelefonů.

RB – Rozvaděč bytové jednotky - SILNOPROUD:

Rozvaděč RB bude oceloplechový pro zapuštěnou montáž (42 nebo 56 modulů) - do zdiva s krytím IP30/20. Z rozvaděče budou napojeny světelné okruhy, zásuvkové okruhy, napájení rozdělovače podlahového vytápění a napájení rozvaděče slaboproudu v bytové jednotce.

Osvětlení:

- Osvětlení společných prostor bude provedeno LED svítidly. Spínání osvětlení bude provedeno tlačítkovými ovladači s orientační doutnavkou (LED). Spínače osvětlení jsou běžně umísťovány ve výšce 1050 – 1150 mm nad dokončenou podlahou (měřeno od středu spínače).

- Osvětlení bytových prostor bude provedeno LED svítidly. Spínání osvětlení je provedeno domovními spínači nebo pohybovými spínači na chodbách. Spínače osvětlení jsou běžně umísťovány ve výšce 1050 – 1150 mm nad dokončenou podlahou (měřeno od středu spínače).

- Osvětlení vstupních venkovních prostor je provedeno LED svítidly s pohybovými spínači.

- Nouzové osvětlení objektu je provedeno svítidly vybavenými vlastními zdroji elektrické energie – akumulátory. Nouzová svítidla jsou umístěna na únikové cestě. Nouzová svítidla jsou osazena jako kombinovaná.

Doba nouzového režimu je 1 hodina.

Nouzové osvětlení je navrženo jako nouzové osvětlení únikových cest dle ČSN EN 1838. Budou použita svítidla pro dočasné nouzové osvětlení (nouzová svítidla v pohotovostním režimu). Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení má světelný zdroj v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno. Provedení všech kabelových rozvodů bude bez zachování funkčnosti při požáru. Pro nouzové osvětlení bude veden provozní deník dle ČSN EN 50172. Jednou měsíčně bude nouzové osvětlení automaticky rozsvíceno a bude provedena kontrola signálek. Jednou ročně bude nouzové osvětlení vyzkoušeno na celou dobu provozu – 1 hodina. Provedení kontroly bude proveden zápis do provozního deníku. Provozní deník bude obsahovat tyto údaje: datum uvedení systému do provozu, datum každé prohlídky a zkoušky, datum a stručný popis každé provedené údržby, prohlídky a zkoušky, datum a stručný popis každé závady a její nápravy, datum a stručný  popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení.

- Intenzity osvětlení pro jednotlivé místnosti / prostory / jsou stanoveny dle ČSN EN 12464-1. Výpočet osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, Část 1 : Vnitřní pracovní prostory. Pro chodby a schodiště bude osvětlenost min 150lx.

Domovní zásuvky 230V:

V místnostech jsou domovní zásuvky běžně umísťovány ve výšce 200 - 300 mm nad dokončenou podlahou (měřeno od středu zásuvky), popřípadě do zóny ZV-s (900 - 1200 mm nad dokončenou podlahou).

Upozornění : Přesné rozmístění domovních spínačů a zásuvek v prostoru kuchyňského koutu bude určeno dodavatelem kuchyňské linky.

- Umísťování přístrojů v umývacím prostoru.  Umývací prostor je ohraničen :

- svislou plochou (svislými plochami) procházející obrysy umyvadla, umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod umyvadlem, umývacím dřezem

- podlahou a stropem

Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li alespoň ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem 200 mm od hranice umývacího prostoru. Přitom musí být dbáno i požadavků, které vyplývají z vnějších vlivů v prostoru, v němž je umývací prostor umístěn.

- Elektrické zařízení v umývacím prostoru se provádí za těchto podmínek :

- Krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům a zónám místa, ve kterém je umývací prostor instalován.

- V umývacím prostoru má být svítidlo umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem. Všechny vnější části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže, než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (například ochranným košem, nárazuvzdorným krytem apod.) a musí být v provedení IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umyvadla nebo dřezu.

- Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že jsou pro použití v umývacím prostoru výrobcem určeny a jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují, jsou typově ověřeny.

Rozvody v bytech a společných prostorách:

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, JYTY a JYSTY vedenými pod omítkou, v podhledech nebo v dutinách stavebních konstrukcí.

Rozvody v bytech určené pro osoby se zdravotním postižením:

- U objektů pro bydlení určených pro bydlení osob se zdravotním postižením je vždy v ,,Protokolu o určení vnějších vlivů,, určit u třídy vnějšího vlivu BA3 (osoby se zdravotním postižením) bližší specifikaci zdravotního stavu osob, pro které jsou byty určeny – ČSN 33 2130 ed.3 čl.4.1.5.

- Rozvody provést dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Na WC určeném pro osoby s omezenou možností pohybu musí být v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou ovladač signalizačního systému nouzového volání. Rovněž v koupelnách určených pro tyto osoby se zřizuje v prostoru sprchového koutu (vany) signalizace tak, aby byla dosažitelná i z výšky 150mm nad dnem sprchového koutu, vany – dle ČSN 33 2130 ed.3 čl.6.1.5.

- Vyhl. 398/2009 Sb čl. 8.1.6.  - umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, jističe, dveřní Miky a držadla splachovače, musí být ve výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500mm od pevné překážky. Doporučuji jednotnou výšku vypínačů a zásuvek 1100 mm (střed vypínače, zásuvky).

Autonomní požární hlásiče:

V bytových jednotkách budou osazeny autonomní detektory kouře. Detektory jsou vybaveny vlastním zdrojem elektrické energie (akumulátorem) s předpokládanou spolehlivou funkcí 2 roky. Při poklesu napětí v baterii se detektor sám ohlásí pravidelným vydáváním zvukového a optického signálu. Detektor je vybaven optickou (LED dioda) a akustickou (piezoelektrická siréna) signalizací detekovaného kouře. Správná funkce je pravidelně testována autodetekcí (test každých 40 s). Detektory budou primárně napájeny ze sítě 230V (napájení ze světelného okruhu).

V případě instalace systému PZTS budou hlásiče napojeny na tento systém.

NEK – Nabíječky pro elektrokola:

V prostorách pro kočárky a kola daných objektů budou instalovány nabíječky pro až 4 elektrokola. Nabíječky budou napojeny samostatným kabelem CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče společné spotřeby daného objektu.

SLABOPROUDÉ ROZVODY:

Konektivita objektu:

Každý objekt bude napojen samostatným optickým kabelem, který bude ukončen v technické místnosti jednoho vchodu  - dodávka CETIN a.s. Optické propoje mezi dalšími vchody bude dílem zhotovitele stavby – detailní schéma zapojení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

VDT - Domácí videotelefon:

Rozvody pro domácí videotelefon budou provedeny sběrnicovým 2-vodičovým kabelem vedeným pod omítkou v ohebných trubkách. U vstupních dveří (na každém patře) bude osazeno komunikační TABLO s kamerou, čtečkou a tlačítky pro dané uživatele na daném patře. Ve vstupních dveřích pak budou osazeny nízkoodběrové elektrické zámky s napájením 12VDC. V jednotlivých patrech budou osazeny video-distributory pro napojení video terminálů v bytech. Síťový napáječ PS bude osazen v rozvaděči společné spotřeby RS. Detailní schéma zapojení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

STA – Rozvod pro TV – pozemní a satelitní vysílání:

Na anténním stožáru budou osazeny antény pro příjem pozemního vysílání DVB-T2 a satelitní parabola pro příjem satelitního vysílání. Přenos signálů z paraboly bude proveden optickým kabelem až na vstup optického konvertoru. Z antény DVB-T2 (přes zesilovač s napájením 12VDC) bude veden signál na vstup multipřepínače pomocí koaxiálního kabelu s impedancí 75 ohmů. Z multipřepínače budou koaxiální kabely 75 ohmů vedeny hvězdicově do každé bytové jednotky a budou ukončeny v rozvaděči slaboproudu RS. Koncová zásuvka TV-R-SAT v bytě bude propojena s rozvaděčem slaboproudu RS koaxiálním kabelem 75 ohmů. Detailní schéma zapojení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Datový rozvod:

Do každého bytového rozvaděče slaboproudu RS bude přiveden z hlavního rozvaděče slaboproudu RSL optický kabel s 8-mi vlákny SM 9/125. V bytě budou kabelové datové rozvody provedeny kabelem UTP CAT6 a jednotlivé kabely budou ukončeny na portech RJ45 CAT6 v bytovém rozvaděči slaboproudu. Detailní schéma zapojení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

CCTV – Kamerový systém:

Ve společných prostorách budou instalovány IP kamery s napájením PoE, které budou napojeny z hlavního rozvaděče slaboproudu RSL v technické místnosti. Kamery budou napojeny na záznamové zařízení. Kabeláž bude provedena hvězdicově kabely UTP CAT 6. Detailní schéma zapojení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

PZTS – Poplachový zabezpečovací a tísňový systém:

V technické místnosti bude osazena společná a jediná ústředna pro daný vchod objektu. Jednotlivé bytové jednotky daného vchodu budou napojeny na tuto ústřednu pomocí sběrnice. V každé bytové jednotce bude osazena klávesnice se čtečkou, pohybová čidla a požární čidlo. Kabeláž bude provedena sběrnicovým kabelem doporučeným daným výrobcem. Ústředna bude vybavena modulem GSM pro přenos hlášení a poplachů na mobilní telefony daných účastníků. Detailní schéma zapojení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

RS – Rozvaděč bytové jednotky - SLABOPROUD:

Rozvaděč RS bude oceloplechový pro zapuštěnou montáž (14+28 modulů) - do zdiva s krytím IP30/20. Z rozvaděče budou napojeny televizní zásuvky, datové zásuvky a řídicí jednotka pro inteligentní instalaci. V rozvaděči bude osazen optický switch s 8-mi ethernetovými výstupy RJ45 CAT 6.

RSL – Hlavní rozvaděč slaboproudu:

Rozvaděč RSL bude umístěn v technické místnosti daného vstupu. Rozvaděč bude napájen samostatným kabelem z rozvaděče společné spotřeby RS. Datový rozvaděč budou nástěnný o velikosti 21U. Rozvaděč bude vybaven patch panely, vyvazovacími panely, optickou vanou a napájecími panely pro napojení datových switchů, včetně aktivních prvků. Kabelový svazek bude veden shora. Dále bude rozvaděč vybaven technologií pro příjem satelitního a pozemního digitálního vysílání DVB-T2 (napájecí zdroj, optický konvertor, multipřepínače a další prvky).

Uzemnění rozdělení bodu PEN na PE+N v rozvaděčích RB (přechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-C-S):

Uzemnění bodu rozdělení je provedeno vodičem H07V-K 25 Z/ZL připojeným na hlavní ochrannou přípojnici MET. Hodnota uzemnění sběrny PEN má být nejvýše 5 ohmů.

Hlavní a doplňkové pospojování objektu:

Je provedeno vodičem H07V-U(K) 6-50 Z/ŽL. Hlavní ochranná přípojnice MET je umístěna na chodbě u  RE.

Doplňující pospojování je provedeno vodiči H07V-U 4 Z/ŽL. Doplňující pospojování zahrnuje ty části, jež jsou současně přístupné dotyku, a to :

- všechny neživé části upevněných elektrických zařízení

- vodivé části neelektrických zařízení

- hlavní kovové armatury železobetonu (pokud je to proveditelné)

- vodivé části, přicházející do budovy z venku musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Kabelové trasy, kabeláže:

Provedení elektrické instalace bude kabely CYKY uloženými pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí nebo v podhledech.

V CHÚC (chráněná úniková cesta) budou kabely uloženy pod omítkou s krytím min 10mm (lze použít klasické kabely CYKY), nebo budou použity volně vedené kabely s třídou reakce na oheň B2ca ,s1, d1 dle ČSN 73 0848 Z2.

Pod omítkou budou vedení ukládána ve svazku maximálně po třech kabelech (netýká se kabelů zatížených do 30% zatížitelnosti), vedení budou ukládána v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3 Z1, vedení uložená mimo instalační zóny budou uložena s krytím minimálně 60mm.

Při pokládce kabelů budou dodržovány ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic pak požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 2 a ČSN EN 50174-2 ed. 2.

Kabelová uložení:

- Hlavní přívody NN do objektu jsou provedeny kabely CYKY - ukončeny v PS.

- Požárně odolné kabely musí být uloženy dle předepsaných podmínek. Požárně odolné kabely musí být buď zasekány do zdiva, nebo musí být instalovány na povrchu na požárně odolných příchytkách. Nesmí být instalovány v běžných plastových lištách, trubkách, volně v podhledech, nebo společně s ostatními běžnými kabely ve svazcích, nebo volně v drátěných, nebo plechových žlabech.

- V případě, že je dodávka elektrické energie pro elektrická zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční zabezpečena kabely nebo vodiči odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331, které jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm, je bez průkazu zajištěna funkčnost této kabelové trasy.

- Veškeré prostupy kabelů přes hranice požárních úseků musí být utěsněny protipožárními ucpávkami (například protipožární pěnou na prostupy s požární odolností EI 90, protipožárním silikonovým tmelem + minerální plsť 80 kg/m2 – s požární odolností až EI 180) nebo dle požadavků PBŘ).

- Sdělovací rozvody budou uloženy skrytě pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, parapetních kanálech nebo v drátěných žlabech. V exteriéru pak v pancéřových ohebných trubkách ve výkopu. Upozornění : stíněné kabely je nutné zemnit vždy pouze na jedné straně tak, aby bylo zamezeno vzniku zemních smyčkových proudů.

- V exteriéru jsou kabely uloženy ve výkopu v ohebných pancéřových trubkách. Před zahájením výkopových prací

je nutné zaměřit a označit veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase výkopu pro kabely.

Vnější ochrana před bleskem:

Návrh LPS:

Vnější ochrana před bleskem je navržena jako elektricky izolovaná od vodivých předmětů uvnitř stavby. Jímací vedení je na objektu provedeno ve třídě LPS III dle ČSN EN 62305 ed.2.

Pro výpočet byla použita metoda valivé koule s poloměrem R=45m pro danou LPS.

Principem elektricky izolovaného bleskosvodu je dodržení minimálně dostatečné vzdálenosti „s“ mezi jímací soustavou a svody a vodivými předměty stavby připojenými k vnitřní soustavě vyrovnání potenciálu.

Výpočet rizik a dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 32305-2 ,ed.2. je samostatnou přílohou tohoto projektu – součást TZ.

Uzemnění:

Obvodové uzemnění objektu bude provedeno páskem FeZn 30/4 uloženým v základech objektů cca 50mm nad dnem výkopu tak, aby byl obklopen betonovou směsí (ochrana proti korozi). Uzemnění jednotlivých částí objektu bude propojeno.

Obvodové uzemnění je společné pro jímací vedení i pro uzemnění elektroinstalace. Uzemňovaná zařízení se připojí na společné uzemnění v zemi. Všechny zemní spoje budou chráněny gumoasfaltovou směsí popřípadě petrolátovou páskou 30x10mm (ANTICOR Plast 701-40).

Všechny vývody země-vzduch budou chráněny PVC izolací.

Nelze-li je spojit v zemi, spojí se nejkratší vhodnou cestou nad zemí.

Požadovaná hodnota uzemnění je pro společnou uzemňovací soustavu 5 ohmů (ČSN 33 2000-5-54 ed.3).

Pasivní ochranou se musí chránit:

- přívody při přechodu do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)

- přívody od základových zemničů:

a) při přechodu z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)

b) při přechodu z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)

- všechny spoje zemničů

- podzemní spoje uzemňovacích přívodů

- při přemosťování dilatačních spár (ve spáře a min. 20 cm v betonu po stranách)

Požadovaná hodnota uzemnění je pro společnou uzemňovací soustavu 5. (ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl.NA.10.1.1 požaduje 5, ČSN EN 62305-3 ed.2 čl. 5.4.1 požaduje 10).

Jímací soustava:

Jímací soustava byla navržena metodou valivé koule a ochranného úhlu. Je navržena jímací soustava umístěná přímo na stavbě. Jímací soustava je tvořena oddálenými jímači a vysokonapěťovými vodiči pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti na vzduchu ,,s,, <0,75m. Na hřebenech střech budou umístěny jímače osazené na podpůrných trubkách o celkové délce (výšce) 5,7m včetně jímače, s tím, že 1,5m trubky bude umístěna pod střechou a ukotvena pomocí tří držáků do trámu krovu. Na podpůrných trubkách bude instalována sada pro připojení vysokonapěťových vodičů vně trubky. Vysokonapěťové vodiče budou ukončeny připojovacím prvkem. Je nutno dodržet pokyny výrobce a respektovat oblast koncovky u vysokonapěťového vodiče. PA svorky budou připojeny vodičem CYA 1x10 grn (bude provedeno v prostoru půdy) na hlavní svorkovnici MET.

Anténní systém bude v ochranném poli jímačů. Anténní stožár bude připojen na MET vodičem CYA 1x25 grn. Vzduchotechnická zařízení budou v ochranném poli jímacích tyčí nebo oddálených jímačů. Musí být dohoda dodavatele bleskosvodů s dodavatelem krytiny kdo, a jak podpěry jímacího vedení bleskosvodu upevní.

Svody:

Svody jsou provedeny vysokonapěťovým vodičem pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti na vzduchu ,,s,,< 0,75m. Vodiče budou uchyceny na plastových podpěrách pro zateplení (použití vrtule a dlouhé hmoždinky se šroubem). Je nutno dodržet poloměry ohybu u vodiče dle pokynů výrobce. Vodiče budou ukončeny na zkušebních svorkách v zemních krabicích.

K označení svodů bude použito označovacích štítků dle ČSN 35 7645, které se navléknou na vodič svodu přicházejícího shora ke zkušební svorce. Na štítku bude uvedeno: značka propojení zemniče, značka druhu zemniče a číslo zemniče.

##### ad 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Projekt je zpracován a musí být realizován dle norem platných v době montáže a to zejména – viz seznam dříve:

Práce na elektrickém zařízení se musí provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50110-1 ed.2. Všechny práce na projektovaném zařízení lze provádět pouze v beznapěťovém stavu.

Pracovníci dodavatele budou před zahájením prací seznámeni s předpisy o bezpečnosti a vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis. Při provádění prací je třeba dbát bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky bezpečnostních předpisů dle nařízení vlády č.591/2006 a souvisejících norem a vyhlášek. Z pracoviště budou odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci.

Při svařování musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a podmínky požární bezpečnosti.

Při použití ručního elektrického nářadí se zakazuje použití nářadí třídy I. Z elektrického hlediska lze použít nářadí nejvýše II. třídy. Přiměřeně platí ČSN 33 1600. Při sekání, řezání, broušení a nastřelování musí být použity ochranné brýle nebo ochranný štít.

Při práci ve výškách pracovat pouze na řádném dvojitém žebříku s bezpečnostním řetízkem nebo jednoduchém žebříku jištěném proti sesmýknutí fyzicky zdatnou osobou. V nutných případech se musí pracovníci pro práci ve výškách jistit záchrannými postroji připevněnými na pevné konstrukce nebo na lano s jištěním fyzicky zdatných osob nebo použít lešení nebo plošinu. Při práci ve výškách se musí dále dbát přiměřeně bezpečnostních předpisů zejména ČSN 73 8101, ČSN 73 8105, ČSN 73 8106, ČSN 73 8107, ČSN 73 8111, ČSN 74 3282, ČSN 74 3305.

Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní službou.

Před uvedením zařízení do provozu provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení a vydá revizní zprávu. Za provozu musí být zajišťovány revize elektrického zařízení v pravidelných termínech dle ČSN 33 1500 Z4.

Provozní předpisy pro obsluhu zajistí provozovatel. Jako podkladu pro jejich vypracování bude použita tato technická zpráva a dále pokyny a návody pro obsluhu instalovaných zařízení.

##### ad 5. Závěrečná ustanovení:

- Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny s investorem nebo projektantem akce. Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje výkresovou a rozpočtovou část projektu.

- Na užití dokumentace a projektu se vztahují ustanovení autorského zákona.

- Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné předpisy, vyhlášky a normy. Použité materiály musí splňovat podmínky stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Předpisy a normy nevyplývající ze zákona musí být respektovány, pokud tato dokumentace nestanoví výslovně jinak.

- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, ani výrobní dokumentaci.

- V dodavatelské dokumentaci budou zpracovány technologické a pracovní postupy. Budou dodrženy technologické předpisy výrobců užitých stavebních materiálů.

- Při provádění stavby budou respektovány předpisy ČUBP a ČBÚ, zejména bezpečnost, ochrana zdraví a technická zařízení při stavebních pracích.

- PENB – Průkaz energetické náročnosti zařazuje objekt do klasifikační třídy B.

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění do etap apod.

Předpokládá se zahájení stavby na jaře 2023, doba realizace cca 3 roky.

Stavební práce proběhnou v jedné etapě.

- orientační náklady stavby – pouze stavební objekty SO 01-SO 04 - cca 30 mil kč bez DPH/ za jeden objekt (17 byt. Jednotek) - Celkem 7x35= 245 mil Kč.

## B.2.2. celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Architektonické, urbanistické a stavební řešení objektu bylo navrženo architektem Janem a Ivem Skoumalem – studie datovaná k 4/2021.

Architektonicko urbanistické řešení :

Tento projekt řeší pouze stavební objekty SO 01 - SO 04, přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, vedení dešťové kanalizace včetně vsaků na pozemku investora, vedení NN do nově zbudované trafostanice. Ostatní inženýrské sítě – hlavní řady splaškové kanalizace, vodovodu, nové vedení VN do nové trafostanice apod. je řešeno jiným projektem – jinou projekční kanceláří.

Celkové pojetí nové obytné zóny v lokalitě bývalého Moravolenu vychází ze snahy o vytvoření atraktivního a zároveň cenově dostupného městského bydlení, architektonicky respektujícího podhorský charakter města Hanušovice. Zvolený princip hnízdové zástavby bytovými dvojdomy umožňuje postupnou realizaci zástavby dle konkrétního zájmu budoucích obyvatel nové čtvrti při zachování kvality bydlení.

Architektura bytových dvojdomů je navržena jako sestava jednoduchých hmot se sedlovými střechami, spojených modulem venkovního schodiště. Větší hmota je pojednána v hladké fasádě barvy lomené bílé, prolomené okny, balkónovými dveřmi a oživená balkóny. Menší hmota je odlišena obkladem fasád, případně odlišným barevným pojetím omítek. Jednotlivé sestavy jsou doplněny přízemním hospodářským objektem s plochou střechou, umožňujícím umístění kontejnerů na komunální separovaný odpad a vytvoření skladovacího prostoru pro údržbu, odkládání jízdních kol, koloběžek a sportovního vybavení obyvatel komunity obytného hnízda.

Vnitřní polosoukromý dvůr nabízí prostor pro relaxaci, setkávání a různé sociální a společenské aktivity. Jednotlivé sestavy domů jsou propojeny sítí chodníků, stezek a průchodů, umožňující vzájemné potkávání obyvatel. Umožněn je příjezd obslužných vozidel do areálu sousední malé vodní elektrárny v majetku firmy SLEZANU HOLDING a.s. a požárních vozidel pro zásah v případě požáru.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové řešení jednotlivých místností celého objektu je patrno z výkresové části objektu.

Objekt není vybaven technologií výroby – objekt není výrobního charakteru.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Objekty jsou částečně řešeny s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Konkrétně stavební objekty SO 01 a SO 02 jsou řešeny bez bytů pro občany se s níženou orientací a imobilní.  Ve stavebních objektech SO 03 a SO 04 jsou celkem umístěny 4 bytové jednotky v 1.NP, které jsou navrženy pro výše zmíněné občany. V těchto bytech jsou uplatněny prostorové požadavky dle vyhlášky 398/2009.  Vstupy do všech stavebních objektů respektují danou vyhlášku. Vstupy do všech obytných domů jsou navrženy v souladu s touto vyhláškou.

## B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Realizovaný objekt dle projektové dokumentace má všechny předpoklady pro bezpečné užívání, jsou zde uplatněny všechny bezpečnostní požadavky vyhlášek a norem.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební a architektonické řešení

Stavební a architektonické řešení je podrobně popsáno v technické zprávě k tomuto projektu. Jsou zde přesně uvedeny jednotlivé konstrukce podle jejich typu, konstrukční systém objektu apod.

b) konstrukční a materiálové řešení

Viz. technická zpráva stavební části a zprávy jednotlivých profesí.

c) mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita objektu je dána použitým systémem pro jeho výstavbu – zděný objekt s železobetonovými stropy, příčný nosný systém. Zastřešení sbíjenými vazníky. Stropní konstrukci i nad posledním obytným podlažím. Ztužující ŽB věnce v úrovni stropů každého podlaží.

Základové konstrukce navrženy jako ŽB piloty včetně ŽB prahů.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se.

b) výčet technických a technologických zařízení

Netýká se.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení navrhovaných stavebních úprav je uvedeno v samostatné části této PD.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana.

Objekt splňuje požadavky normy na tepelně technické parametry jednotlivých konstrukcí dle doporučených hodnot v ČSN 730540-2.

energetická náročnost stavby

Byl zpracován průkaz PENB – je součástí projektové dokumentace.

posouzení využití vlivu alternativních zdrojů energií

V projektu se uvažuje s podlahovým vytápěním jednotlivých stavebních objektů, zdroj tepla je uvažován tepelné čerpadlo – země – voda. Budou zde provedeny hloubkové vrty do hloubky cca 100 m, počet vrtů 7 na jeden stavební objekt (17 bytů / 7 vrtů). Celkové množství vrtů je tedy 49.

Předpokládané umístěná vrtů je graficky znázorněno v Koordinační situaci stavby – výkres C 03.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou pro dané účely - prostorové požadavky apod. Nutné půdorysné plochy místností, světlé výšky místností, potřebná kubatura vzduchu ,požadavky na vnitřní prostředí jako teplotu vzduchu, větrání, osvětlení apod. viz samostatné technické zprávy jednotlivých profesí.

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bylo provedeno měření a hodnocení výskytu radou na stavebním pozemku. Měření provedl ve dnech  11-16.10.2021 Ing. Petr Knápek – MERAD, Rovensko 231, Zábřeh.

Dle měření je pozemek začleněn do středního radonového indexu - tudíž vyžaduje řešení pro eliminaci tohoto fenoménu – v podlahách 1.np je navrženo souvrství dvou SBS asfaltových  pásů pro zamezení případného pronikání radonu z podloží – navíc je podloží odvětráno nad střechu plastovým potrubím se samotížnou větrací hlavicí. Přesné řešení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešena.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se.

d) ochrana před hlukem

Projekt řeší ochranu před hlukem ve smyslu, venkovního hluku z přilehlé komunikace – ulice Pražská směrem do obytných místností celého komplexu.

Byla zpracovány hluková studie panem Tomášem Bartkem zabývající se výše uvedenými problémy s tím, že exponované fasády budou muset mít ošetřeno větrání při zavřených oknech pomocí větracích protihlukových štěrbin. Přesná specifikace potřebných parametrů je uvedena v technické zprávě. Okna budou osazena trojskly se vzduchovou neprůzvučností Rw=min. 34dB, běžné trojsklo – tento parametr je vyhovující. Rovněž tak obvodové zdivo stavebních objektů splňuje parametry na protihlukovou izolaci dle platných vyhlášek.

e) protipovodňová opatření

Objekt není v záplavovém pásmu.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury nakreslena v koordinační situaci stavby – výkres č. C 03. Technické informace k jednotlivým přípojkám v samostatných částech projektové dokumentace – inženýrské objekty IO 01 - IO 05

Nové inženýrské sítě – hlavní řady vodovodu a splaškové kanalizace a připojení nové trafostanice na VN jsou řešeny samostatnými projekty – jinými projekčními kancelářemi.

V koordinační situaci stavby jsou zakresleny s odkazem na samostatný.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz. předchozí bod.

# B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení řešeno samostatným projektem – řešení patrno z koordinační situace stavby (převzato od projekční kanceláře Cekr CZ s.r.o, Mazalova 57/2 78701 Šumperk)

– výkres č. C 03 – Koordinační situace stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Viz předchozí bod.

c) doprava v klidu

Opět řešeno v rámci samostatného projektu v návaznosti na obytné kapacity nového areálu. Výsledné množství parkovacích a odstavných stání 122+11 – celkem 133 míst.

Převzato od projekční kanceláře Cekr CZ s.r.o, Mazalova 57/2 78701 Šumperk.

d) pěší a cyklistické stezky

Opět viz. bod výše – samostatný projekt.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Terénní úpravy okolo objektu budou vzhledem ke komplexnosti objektu poměrně rozsáhlé Bude zde provedeno nové spádování upraveného terénu okolo objektů ve větší či menší míře. V některých částech budou použity i betonové palisády pro snížení sklonu svahování – u objektu SO 02A.

b) použité vegetační prvky

Pro oživení celého areálu zde budou nasázeny nové stromy do pozic mezi parkovací stání – není součástí tohoto projektu

Předpokládané umístění nové výsadby patrno z Koordinační situace stavby - C 03.

c) biotechnická opatření

Netýká se.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební úpravy jsou navrženy v tradiční stavební technologii.

Práce na stavbě v nočních hodinách se nepředpokládají.

V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prášením.

V průběhu realizace stavby budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné možnosti k omezení emisí – obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno.

V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

Výstavbou a provozem elektrických zařízení nedojde ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí. Elektrická energie patří ve fázi rozvodu a spotřeby k ušlechtilým zdrojům energie, která nemá negativní vliv na ekologii prostředí. Realizace stavby rovněž neovlivní vodní hospodářství.

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č.376/2001 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady řeší Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb.

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Likvidace odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | A |
| 170102 | Cihla | O | A |
| 170201 | Dřevo | O | A |
| 170202 | Sklo | O | B |
| 170302 | Asfaltové směsi | O | A |
| 170405 | Železo | O | B |

Legenda kategorie odpadů :

O …….. ostatní odpady		N……. nebezpečný odpad

Likvidace odpadu:

A ……... bude uloženo na povolenou skládku

B ……... Sběrné suroviny

Nakládání s odpady :

Nakládání s odpady vzniklými na stavbě je uvedeno v části 1. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na pozemku v blízkosti výstavby nových objektů se nenachází žádné dřeviny ani stromy.

Rovněž není znám výskyt jakéhokoli druhu chráněných rostlin či živočichů na stavebním pozemku.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Navrhovaná přístavba splňuje všechny požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro přístup na staveniště budou využity zpevněné komunikace města Hanušovice.

Pro realizaci stavby budou na základě domluvy s majitelem objektu (investorem akce) využity nově zbudované přípojky vody a elektřiny. Způsob a místo napojení bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není uvažováno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající komunikaci – ulice Pražská. Technická infrastruktura pro danou oblast je předmětem samostatného projektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora p.č. 888/1 a 888/2 k.ú. Hanušovice, materiál bude dovážen průběžně bez zbytečných skládek. Prostor zařízení staveniště bude oploceno a přístupno přes uzamykatelnou bránu – bude zde zamezen vstup nepovolaným osobám.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Celá plocha staveniště bude v průběhu realizace oplocena plotem výšky 1,8 m. Staveniště bude zajištěno proti vniknutí třetí osoby. Kácení dřevin zde není uplatněno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Plocha staveniště bude řešena na parcele č. 888/1 a 888/2 v k.ú. Hanušovice.

Plochy budou po ukončení stavby vyčištěny a uvedeny do původního stavu - zařízení staveniště je dočasné.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

Elektrická energie patří ve fázi rozvodu a spotřeby k ušlechtilým zdrojům energie, která nemá negativní vliv na ekologii prostředí. Realizace stavby rovněž neovlivní vodní hospodářství.

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zatřídění odpadu dle jednotlivých druhů a kategorií bude v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a způsob likvidace odpadu bude určen dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb.

Z hlediska nakládání s odpady budou splněny následující podmínky:

Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.

Stavebník bude odpady vznikající při stavbě přednostně využívat v rámci této stavby.

Odpady, které není možno využít na stavbě, budou odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění (příslušná skládka).

Stavebník bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně vedení evidence odpadů předkládané při kontrolách a při kolaudaci stavby.

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo jiných odpadů obsahujících nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO, použít k jeho likvidaci firmu, která tento souhlas vlastní nebo tyto odpady musí být odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění (skládka S-NO).

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.: Tabulka třídění odpadů viz. výše.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude ve velkém rozsahu – v této části projektu nelze přesně definovat dané objemy, zemina bude skladována na pozemku investora, případný přebytek zeminy bude odvezen na skládku – předpoklad odvozu na skládku je pouze teoretický .

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních prostředků. Práce na stavbě v nočních hodinách se nepředpokládají. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prášením.

Mobilní mechanizace (auta, jeřáby apod.) budou na staveništi umývány, aby neznečišťovaly místní komunikace.

V průběhu realizace stavby budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné možnosti k omezení emisí-obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno. Při stavebních pracích nedojde k poškození stávajících vodních děl ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci stavby je nutno ze strany dodavatele dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, uvedených v § 1 až 9 shora uvedeného nařízení. Dále je třeba v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveniště uvedené v přílohách č.1,2,3 a 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Požadavek na Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude řešen v souladu se zákonem č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou požadovány žádné speciální požadavky.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna v jedné pracovní etapě.

Postup výstavby:

- příprava staveniště

- provedení hrubé stavby

- provedení technické zařízení objektu – VZT, zdravotechnika, kanalizace apod.

- dokončovací práce, provedení povrchových úprav, úklid staveniště

p) plán kontrolních prohlídek stavby

- Kontrola provedení bezpečnostních opatření na staveništi, kontrola oplocení staveniště

- Kontrola vytýčení objektu

- Kontrola provádění ŽB pilot

- Kontrola provedení jednotlivých profesí před prováděním podhledů

- Kontrola stavby před dokončením, uvedení do původního stavu okolí stavby

V Šumperku, 10/2021

Vypracovali :

Ing. Pavel Langer

Ing. Kateřina Juránková

Ing. Pavel Matura

Ing. Lubomír Hřivnáč