## SO 01
VCHOD ,,A,,
Popis | Jistič | Pi / kW/ | β / -/ | Ps / kW/
5x Bytová jednotka, stupeň elektrizace ,,B,, | 5x20B/3 | 55 | 0.56 | 30.8
1x Tepelné čerpadlo (s el.kotlem 15kW) | 1x40B/3 | 25 | 0.4 | 10
1x Společná spotřeba (osvětlení,zásuvky, nabíječka kol) | 1x20B/3 | 8 | 0.5 | 4
Celkem instalovaný/soudobý příkon |  | 88 | - | 44.8
Výpočtový proud Ivyp /A/ |  |  |  | 64.7399
HDV - CYKY-J 4x50, na vstupu pojistky | 3x125A
VCHOD ,,B,,
Popis | Jistič | Pi / kW/ | β / -/ | Ps / kW/
6x Bytová jednotka, stupeň elektrizace ,,B,, | 6x20B/3 | 66 | 0.53 | 34.98
1x Společná spotřeba (osvětlení,zásuvky) | 1x20B/3 | 6 | 0.5 | 3
Celkem instalovaný/soudobý příkon |  | 72 | - | 37.98
Výpočtový proud Ivyp /A/ |  |  |  | 54.8844
HDV - CYKY-J 4x35, na vstupu pojistky | 3x100A
VCHOD ,,C,, + OBJEKT ,,D,,
Popis | Jistič | Pi / kW/ | β / -/ | Ps / kW/
6x Bytová jednotka, stupeň elektrizace ,,B,, | 6x20B/3 | 66 | 0.53 | 34.98
1x Společná spotřeba (osvětlení,zásuvky,nabíječky kol) | 1x20B/3 | 8 | 0.5 | 4
Celkem instalovaný/soudobý příkon |  | 74 | - | 38.98
Výpočtový proud Ivyp /A/ |  |  |  | 56.3295
HDV - CYKY-J 4x35, na vstupu pojistky | 3x100A